Verdrosseltes Kondensator-Schalt-Modul mit

elektronischen Schaltern

Typ: C...-P..-E

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Komplett montiertes und verdrahtetes verdrosseltes

Kondensator-Schalt-Modul:

- Schaltgerätekombination nach DIN EN 61439-1 und -2

(VDE 0660-600-2), IEC 61439-2 sowie

DIN EN 61921 (VDE 0560 Teil 700), IEC 61921

- für Schaltschrankeinbau

- Chassis aus verzinktem Stahlblech mit:

- NH-Sicherungen im Laststromkreis

- elektronischen Schaltbaugruppen für schnelles,

rückwirkungs- und verschleißfreies Schalten

von Kondensatorstufen

- durch potenzialfreien Kontakt ansteuerbar

- Einschaltdauer 100% (ohne Bypass-Schütz)

- aufgebaut mit Leistungs-Kondensatoren der Typenreihe

„LKT“ in Trockentechnik nach EN 60831-1 und -2

sowie IEC 831-1 und -2, im zylindrischen Alu-Gehäuse

mit dreifacher Betriebssicherheit durch:

- selbstheilendes Dielektrikum

- segmentierten Kondensatorfilm

- Überdruck-Abschaltsicherung

- eingebaute Entladewiderstände

- mit kontaktsicheren Zugfederklemmen

- Filterkreisdrosseln mit Übertemperaturschalter

- Zubehör: (Optional): -schneller Blindleistungsregler

RM 2012 6+6D oder RM 2012 12D

-24V DC-Netzgerät z. potenzial-

freier Ansteuerung der Schalter

-SBS (schnelles Blindleistungs-

Steuerwerk)

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

- Nennspannung (V) :.............................

- Nennfrequenz (Hz) :............................

- Nennleistung (kvar) :..........................

- Stufenleistung (kvar):........................

- Schaltfolge:...................................

- Reihenresonanzfrequenz (Hz) :..................

- geeignet für EVU-Tonfrequenz (Hz) :............

- Kondensator-Betriebsspannung min. 440 V/50 Hz,

Leistung bei 400 V/50 Hz: .....................

- Kondensator-Strombelastbarkeit: min. 2,0 x I Nenn bei

Nennspannung und 50 Hz dauernd und 300 x I Nenn bei

kurzzeitigen Stromspitzen

- Nennverlustleistung (W/kvar)

* Kondensator-Wickel: 0,2

* Kondensator-Anschlussklemme: 0,5

* Thyristorschalter: 1,6

* Filterkreisdrossel: max. 6 (bei 6 % U5 und 5 % U7)

- Schutzart: IP 00

- Umgebungstemperatur: -10 °C bis +60 °C

- Maße (B x H x T in mm):........................

- Einbau in Schaltschrank, Fabrikat:.............

Schrankabmessungen (BxHxT): ...................

-------------------------------------------------------

Typ:  C..-P..-E

Bezugsquelle: FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen