Stromwandler mit Frequenzausgang  EM-SWF

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Zur Betriebsdatenerfassung mit dem FRAKO Energie-

Management-System wandelt der Messumformer ein

analoges Eingangssignal von 0 bis 20 A (Wechselstrom)

in eine Impulsfrequenz von 0,5 bis 20 Hz um.

Einsatzgebiet:

Erfassung und Ueberwachung von Nullleiter- oder PE-

Stroemen. Fuer die Erfassung beliebig grosser Stroeme

wird der EM-SWF in den Sekundaerkreis eines Strom-

wandlers mit 5 A geschleift.

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Spannungsversorgung: .......... 10 bis 30 V DC

Eingang:

- Messbereich: ................ 0 bis 20 A AC

Ausgang:

- Frequenz: ................... 0,5 bis 20 Hz

- Schaltspannung: ............. max. 30 V DC

- Schaltstrom: ................ min. 1 mA DC

max. 30 mA DC

- Einstellzeit: ............... < 0,5 s

- Fehler: ..................... 3% v.E.

(ab 10%/INenn)

- Temperaturabhaengigkeit: .... < 0,06%/K

- Nennfrequenz: ............... 50 Hz

- Einsatzbereich: ............. 50...400 Hz

- Fehler: ..................... < 0,2%/Hz

- Ueberlastbarkeit: ........... IN+5% dauernd

200 A fuer 10 s

- Pruefspannung zur Steuerspg.: 500 V

Konstruktionsdaten:

- Abmessungen: ................ 36x42x56 mm (BxHxT)

- Durchsteckstromwandler: ..... Ø 11 mm

- Einbau: ..................... auf Normschiene 35 mm

nach DIN EN 50022

- Gewicht ..................... ca. 90 g

Betriebsbedingungen:

- zul. Umgebungstemperatur: ... 0...55°C

-------------------------------------------------------

Fabrikat: ..................... FRAKO

Typ: .......................... EM-SWF

Artikel-Nr.: .................. 29-20087

Menge: ........................ 1 Stück

Bezugsquelle:.................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen