Dynamische Blindleistungs-Regelanlage in verdrosselter

Ausführung

# Typ: LSFC...-P..-E

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

- Schaltgerätekombination nach DIN EN 61439-1 und -2

(VDE 0660-600-2), IEC 61439-2 sowie

DIN EN 61921 (VDE 0560 Teil 700), IEC 61921

- modular aufgebaut im Stahlblechgehäuse für

Bodenaufstellung

- NH-Sicherungen im Laststromkreis

- aufgebaut mit Leistungs-Kondensatoren der Typenreihe

"LKT" in Trockentechnik nach EN 60831-1 und -2

sowie IEC 831-1 und -2, im zylindrischen Alu-Gehäuse

mit dreifacher Betriebssicherheit durch:

- selbstheilendes Dielektrikum

- segmentierter Kondensatorfilm

- Überdruck-Abschaltsicherung

- eingebaute Entladewiderstände

- mit kontaktsicheren Zugfederklemmen

- verschleißfreie Stufenschaltung über Thyristor-

schalter mit Zwangsbelüftung, ausgelegt für Dauer-

betrieb (keine Parallelschütze erforderlich)

- Ausführungsarten/Optionen:

# 1. mikroprozessorgesteuerter Blindleistungsregler

PQC (6 oder 12 Schaltausgänge) mit Reaktionszeit

von 5 Sekunden

# 2. schneller Blindleistungsregler mit Reaktionszeit

von ca. 50 ms

# 3. Steuerwerk SBS mit Reaktionszeit von wenigen

Millisekunden und überlagertem Blindleistungs-

regler gemäss 1. oder 2.

# - Temperaturüberwachung mit Notabschaltung bei

überhöhter Schrankinnentemperatur

- thermostatgesteuerter Motorlüfter

- Filterkreisdrosseln mit Übertemperaturschalter

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

- Nennspannung (V) :...........................

- Nennfrequenz (Hz) :..........................

- Nennleistung (kvar):.........................

- Stufenleistung (kvar):.......................

- Schaltfolge:.................................

- Reihenresonanzfrequenz (Hz) :................

- geeignet für EVU-Tonfrequenz (Hz) :..........

- Kondensator-Betriebsspannung min. 440 V/50 Hz,

Leistung bei 400 V/50 Hz:....................

- Kondensator-Strombelastbarkeit: min.2,0 x I Nenn bei

Nennspannung und 50 Hz dauernd und 300 x I Nenn bei

kurzzeitigen Stromspitzen

- Nennverlustleistung (W/kvar)

* Kondensator-Wickel: 0,2

* Kondensator-Anschlussklemme: 0,5

* Filterkreisdrosseln: max.6 (bei 6 % U5 und 5 % U7)

* Thyristorschalter: 1,6

- Schutzart: Leistungsabhängig IP 20 oder IP 41

(Option: IP 54)

- Temperaturklasse: -5 °C bis +40 °C nach

DIN VDE 0660 Teil 600-2

- Lackierung: RAL 7035

- Maße (B x H x T in mm):......................

-------------------------------------------------------

Typ:  LSFC...-P..-E

Bezugsquelle: FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen