Blindleistungs-Regelanlage

Typ: LSFC

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

- Schaltgerätekombination nach DIN EN 61439-1 und -2

(VDE 0660-600-2), IEC 61439-2 sowie

DIN EN 61921 (VDE 0560 Teil 700), IEC 61921

- modular aufgebaut

- im Stahlblechgehäuse für Bodenaufstellung

- NH-Sicherungen im Laststromkreis

- Steuersicherung

- Schütze mit voreilenden Widerstandskontakten

zur Begrenzung des Einschaltstromes

- aufgebaut mit Leistungs-Kondensatoren der Typenreihe

„LKT“ in Trockentechnik nach EN 60831-1 und -2

sowie IEC 831-1 und -2, im zylindrischen Alu-Gehäuse

mit dreifacher Betriebssicherheit durch:

- selbstheilendes Dielektrikum

- segmentierter Kondensatorfilm

- Überdruck-Abschaltsicherung

- eingebaute Entladewiderstände

- mit kontaktsicheren Zugfederklemmen

- Blindleistungsregler PQC mit 6 Schaltausgängen zur
  intelligenten Regelung und Überwachung mit wichtigen
  Funktionen wie z.B. Schaltspielzähler, umfangreiches
  Alarmmanagement, 5 getrennt arbeitende Regelprogramme
  u.v.m. (detaillierte Beschreibung siehe separater
  Text zu PQC xxx)

- optionale Ausführung des PQC mit 12 Schaltausgängen,
  oder/und Modbus RTU oder/und Temp I/O (detaillierte
  Beschreibung siehe separater Text)

- Temperaturüberwachung mit Notabschaltung bei

überhöhter Schrankinnentemperatur

- thermostatgesteuerter Motorlüfter bei >300kvar

sowie bei Ausführung in IP 54

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

- Nennspannung (V) :............................

- Nennfrequenz (Hz) :...........................

- Nennleistung (kvar) :.........................

- Stufenleistung (kvar):........................

- Schaltfolge:..................................

- Kondensator-Betriebsspannung min. 440 V/50 Hz,

Leistung bei 400 V/50 Hz:.....................

- Kondensator-Strombelastbarkeit: min. 2,0 x I Nenn bei

Nennspannung und 50 Hz dauernd und 300 x I Nenn bei

kurzzeitigen Stromspitzen

- Nennverlustleistung (W/kvar)

* Kondensator-Wickel: 0,2

* Kondensator-Anschlussklemme: 0,5

- Schutzart: Leistungsabhängig IP 20 oder IP 30

(Option: IP 54)

- Temperaturklasse: -5 °C bis +40 °C nach

DIN VDE 0660 Teil 600-2

- Lackierung: RAL 7035

- Maße (B x H x T in mm):.......................

-------------------------------------------------------

Typ:  LSFC

Bezugsquelle: FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen