Blindleistungs-Regelanlage in verdrosselter Ausführung

Typ: LSK...-P

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

- Schaltgerätekombination nach DIN EN 61439-1 und -2

(VDE 0660-600-2), IEC 61439-2 sowie

DIN EN 61921 (VDE 0560 Teil 700), IEC 61921

- Kompaktbauform im Stahlblechgehäuse

- für Wandmontage (Bodenaufstellung nur mit Sockel

als Zubehör)

- aufgebaut mit Leistungs-Kondensatoren der Typenreihe

„LKT“ in Trockentechnik nach EN 60831-1 und -2

sowie IEC 831-1 und -2, im zylindrischen Alu-Gehäuse

mit dreifacher Betriebssicherheit durch:

- selbstheilendes Dielektrikum

- segmentierter Kondensatorfilm

- Überdruck-Abschaltsicherung

- integrierte Entladewiderstände

- mit kontaktsicheren Zugfederklemmen

- NH-Sicherungen im Laststromkreis

- Steuersicherung

- hochbelastbare Kondensator-Schütze

- Blindleistungsregler PQC mit 6 Schaltausgängen zur
  intelligenten Regelung und Überwachung mit wichtigen
  Funktionen wie z.B. Schaltspielzähler, umfangreiches
  Alarmmanagement, 5 getrennt arbeitende Regelprogramme
  u.v.m. (detaillierte Beschreibung siehe separater
  Text zu PQC xxx)

- optionale Ausführung des PQC mit 12 Schaltausgängen,
  oder/und Modbus RTU oder/und Temp I/O (detaillierte
  Beschreibung siehe separater Text)

- Temperaturüberwachung mit Notabschaltung bei

überhöhter Schrankinnentemperatur

- Filterkreisdrosseln mit Übertemperaturschalter

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

- Nennspannung (V) :...........................

- Nennfrequenz (Hz) :..........................

- Nennleistung (kvar):.........................

- Stufenleistung (kvar):.......................

- Schaltfolge:.................................

- Reihenresonanzfrequenz (Hz) :................

- geeignet für EVU-Tonfrequenz (Hz) :..........

- Kondensator-Betriebsspannung min. 440 V/50 Hz,

Leistung bei 400 V/50 Hz:....................

- Kondensator-Strombelastbarkeit: min.2,0 x I Nenn bei

Nennspannung und 50 Hz dauernd und 300 x I Nenn bei

kurzzeitigen Stromspitzen

- Nennverlustleistung (W/kvar)

* Kondensator-Wickel: 0,2

* Kondensator- Anschlussklemme: 0,5

* Filterkreisdrosseln: max.6 (bei 6 % U5 und 5 % U7)

- Schutzart: IP 20 (IP 54 als Option)

- Temperaturklasse: -5 °C bis +35 °C nach

DIN VDE 0660 Teil 600-2

- Lackierung: RAL 7035

- Maße (B x H x T in mm): 600 x 1211 x 311

-------------------------------------------------------

Typ:  LSK...-P

Bezugsquelle: FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen